Fabianki 22.12.2020 r.

RI.271.1.21.2020-odp2

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS” i zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia, że:

- W projekcie jest rozbieżność odnośnie zabezpieczenia konstrukcji stalowej klatki schodowej, a mianowicie w części opisowej jest informacja o zabezpieczeniu antykorozyjnym i przeciwpożarowym :

Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe:

Całość konstrukcji stalowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwpożarowo powłokami malarskimi. Stopień oczyszczenia konstrukcji i przygotowanie powierzchni elementów stalowych oraz ilość i grubości powłok malarskich zgodnie z technologia zakładu prefabrykacji i umową z inwestorem, uwzględniając klasyfikację agresywności środowiska (powłoka malarska-Steelguard farba ogniochronna lub równoważna)

a w części rysunkowej opis: Konstrukcja nośna klatki schodowej ocynkowana i malowana proszkowo Ral 3033

Oba te zapisy wykluczają się wzajemnie, jeśli zabezpieczenie farbą ognioochronną pęczniejącą to nie może być farby malowanej proszkowo, jeśli farba ognioochronna to ile warstw? jaki parametr ognioodporności mamy osiągnąć ?

Ad. 1

Całość konstrukcji stalowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwpożarowo powłokami malarskimi. Stopień oczyszczenia konstrukcji i przygotowanie powierzchni elementów stalowych oraz ilości i grubości powłok malarskich zgodnie z technologią zakładu prefabrykacji, uwzględniając klasyfikację agresywności środowiska. (powłoka malarska - Steelguard farba ogniochronna lub równoważna).
Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych - patrz pkt 13.6 (opis do projektu)

Dla konstrukcji nośnej EI60

- Nie jest opisane z jakiego materiału ( przekroje i wymiary profili stalowych) jest wykonana konstrukcja stalowa schodów. Czy stopnie mają byś z blachy ryflowanej giętej, czy z krat wema, jeżeli z blachy to jakiej grubości?

Ad. 2

Wg załączonego wykazu stali. Stopnie wykonać zgodnie z opisem rys. A-07 przekrój A-A

- Nie jest opisane z jakiego materiału ( przekroje i wymiary profili stalowych) jest wykonana główna konstrukcja nośna: rygle, stężenia itp. wszędzie jest odnośnik do głównej konstrukcja nośna wg projektu konstrukcyjnego, natomiast brak grubości  ścianki profili konstrukcji  nośnych; jaka grubość-wysokość, szerokość itd.?

Ad. 3

Wg załączonego wykazu stali.

- W związku z odpowiedzą na temat komunikacji tymczasowej:

Zamawiający dopuszcza budowę klatki schodowej tymczasowej na czas robót budowlanych systemowych (np. wg zał. nr 1) – do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie klatki schodowej, o które zamawiający wystąpi niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia o gotowości do odbioru. Niezbędna jest klatka z dostępem do wszystkich kondygnacji nadziemnych (w miejscu istniejących otworów okiennych). Należy przewidzieć również zamontowanie (i wymontowanie po likwidacji klatki, wraz z doprowadzeniem do stanu pierwotnego lub zgodnego z założeniami projektowymi) na każdej z kondygnacji drzwi antywłamaniowych zewnętrznych.

Proszę o odpowiedź wg jakiego projektu wykonać schody tymczasowe? Na jakiej podbudowie? Jaką mają mieć nośność i wymiary? W którym miejscu mają być wybudowane?

Ad. 4

Klatka schodowa np. FOX lub inne (system - montowany przez wyspecjalizowane firmy monterskie, które biorą za to odpowiedzialność)

Klatka schodowa  jest  rozwiązaniem problemu komunikacji między poziomami kondygnacji,  jednak związku z zaletami tego rozwiązania jest często stosowana przy wielu rozmaitych konfiguracjach rusztowań. Klatki schodowe montuje i demontuje wyspecjalizowana firma zajmująca się ich wynajmem, z której można skorzystać podczas realizacji przedmiotowego zadania.

(zał. dokumentacja fotograficzna przykładowego systemu)

Zamawiający przewiduje ustawienie klatki tymczasowej od strony zachodniej budynku. Drzwi w miejscach istniejących otworów okiennych. Po wykonaniu zadania – wykonawca doprowadzi miejsce zamontowania klatki do stanu pierwotnego (demontaż drzwi i montaż okien wraz z robotami towarzyszącymi).

- w związku pytaniem i odpowiedzą :

Na projekcie zagospodarowania terenu jedna ze ścian bocznych projektowanej klatki schodowej ma oznaczenie jako ściana p.poż. natomiast w projekcie wszystkie ściany opisane są jako system fasady osłonowej ze szkła bezpiecznego - czy oznaczona ściana jako p.poż. ma być wykonana wg innego systemu (p.poż o odporności ogniowej - jaki parametr?), jeśli tak to jakiego?

Ad. 3 Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją (patrz opis na rzucie klatki schodowej)

Proszę o wskazanie informacji opisowej na którym rzucie ona występuje ?

Ad. 5

Opis szyby ognioodpornej występuje w każdym rzucie np. rys A-03 rzut parteru

Treść opisu - SZYBA OGNIOODPORNE na odcinku 4m VSG 44.2 Thermofloat/ 8 / PYROBEL 16   EI 30 EW 60

Wskazano rozwiązanie przykładowe.