Fabianki 15.01.2021 r.

RI.271.1.25.2020-odp1

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego  pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Fabianki”:

1. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA?

2. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typu A 100mA?

3. Czy zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA ze znamionową zdolnością zwarciową 10kA?

4. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 100mA ze znamionową zdolnością zwarciową 10kA?

5. Zwracamy się z prośbą o podanie typu, charakterystyki oraz zdolności zwarciowej wyłącznika różnicowo prądowego

6. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 6kA?

7. Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć AC

8. Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć DC, podanie prądu wyładowczego oraz prądu udarowego.

9. Prosimy o podanie znamionowej zdolności zwarciowej ochronników DC

10. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC bez użycia rozłączników z wkładkami gPV?

11. Czy Zamawiający dopuści użycie rur karbowanych do prowadzenia przewodów DC?

12. Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodów DC?

13. Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodów DC?

14. Prosimy o podanie minimalnej grubości ramy modułów PV.

15. Czy Zamawiający dopuści użycie przewodów DC 4mm2 ?

16. Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 3kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

17. Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 4kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

18. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ochronników przepięć AC typ II ?

19. Zwracam się z uprzejmą prośba do Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej pokryć dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których montaż zamawiający przewiduje na dachach budynków. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montażowej która jest jednym z elementów kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

20. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 6kA?

21. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C Imax- 50kA?

22. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA ?

23. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA ?

24. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Iimp 15 kA ?

25. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA?

26. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Imax 50 kA?

27. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z znamionowym prądem wyładowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niż 12,5kA

28. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z parametrem największego prądu wyładowczego lub prądu udarowego 50kA?

29. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy oświadczenia producenta inwerterów że w urządzeniu nie będą występowały uszkodzenia na prądy stałe?

30. Czy, jeśli, dokumentacja przetargowa nie określa szczegółowych parametrów ochronników AC, ochronników DC, wyłączników różnicowo prądowych, Zamawiający będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy?

31. Czy  potwierdza Zamawiający ,że  dostęp do Internetu dotyczący komunikacji i wizualizacji zapewnia użytkownik  ?

32. Czy Zamawiający dopuszcza moduły monokrystaliczne spełniające wymogi projektu i SIWZ?

33. Czy Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o obciążalności mechanicznej na śnieg do 5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowiązującymi normami?

34  Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie Beneficjenta.

35. Co w przypadku, gdy istniejąca już instalacja odgromowa będzie kolidować z montażem modułów fotowoltaicznych? Po czyjej wówczas stronie leży ewentualna przebudowa instalacji odgromowej?

36. Prosimy o podanie liczby budynków posiadających instalację odgromową oraz wskazanie, gdzie wymagana jest jej przebudowa.

37. Czy zamawiający dopuszcza moduły o wymiarach 1640x992mm+- oraz grubości ramki 35+- 5 mm?

38. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia systemu monitoringu w każdej lokalizacji czy wyłącznie tam, gdzie istnieje łącze internetowe? W przypadku, gdy Beneficjent nie posiada łącza internetowego po czyjej stronie leży zapewnienie dostępu do sieci?

39. Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowaną możliwość monitorowania i gromadzenia informacji dotyczących pracy instalacji wymaganą przez zamawiającego konieczne jest zastosowanie dodatkowego modułu LAN opartego o technologię TIK?

40. Kto będzie ponosił koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji? W szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika ( nie przestrzegania warunków eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadziałania siły wyższej np. uderzenia pioruna, przepięcia instalacji, wyładowań elektrycznych.

41. Czy Zamawiający potwierdza użycie optymalizatorów mocy dla instalacji fotowoltaicznych ?

42. W świetle obowiązujących przepisów (Przepis Prawa Budowlanego - z 2020 poz. 1333 art. 29 ust. 4 pkt 3c wchodzący z dniem 19.10.2020r.)

o treści :

pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,:

a) Czy Dokumentacja przed realizacją  tj. na schemacie  ma być uzgodniona z Rzeczoznawcą  P-poż - proszę o potwierdzenie ,że koszt pokrywa Użytkownik instalacji ?

b) czy Zamawiający potwierdza, że zmienia się funkcja dachu w świetle opinii rzeczoznawcy i nakazuje wykonanie instalacji odgromowej dla takiej instalacji powyżej 6,5 kW - proszę o potwierdzenie, że koszt pokrywa Użytkownik instalacji ?

c) czy Zamawiający potwierdza, że w opinii Rzeczoznawcy p-poż dla instalacji powyżej 6,5 kW nakazuje wykonanie jednego z trzech poniżej wymienionych zabezpieczeń p.poż. :

1- wykonanie instalacji p-poż z wyłącznikiem WPW [ROP] odcinający Napięcie po stronie DC- prądu stałego - proszę o potwierdzenie ,że koszt pokrywa Użytkownik instalacji ?

2- wykonanie instalacji p-poż z wyłącznikiem WPW [ROP] odcinający Napięcie po stronie AC- prądu zmiennego - proszę o potwierdzenie ,że koszt pokrywa Użytkownik instalacji ?

3- wykonanie instalacji p-poż z zastosowaniem optymalizatorów mocy, które w chwili zagrożenia obniżają napięcie na każdym module do napięcia bezpiecznego 1V/moduł po stronie DC- prądu stałego - proszę o potwierdzenie ,że koszt pokrywa Użytkownik instalacji ?

43. W świetle obowiązujących przepisów kto wysyła zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej  - proszę o potwierdzenie ,że zawiadamia Zamawiający.

44. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby moduły posiadały certyfiakt miejsca produkcji na terenie Unii Europejskiej ?

45. Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku ?

46. Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe ?

47.Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie kart technicznych i certyfikatów urządzeń wchodzących w skład systemów nie jest wymagane przy składaniu oferty.

48.Czy Zamawiający potwierdza:

- że datą końcowa zakończenia robót jest data Zgłoszenia Końcowego przez Wykonawcę.

- że datą końcowa zakończenia robót jest data podpisania Protokołu Końcowego przez Zamawiającego bez usterek.

49. Czy Zamawiający wprowadzi zmiany do umowy dotyczące siły wyższej w szczególności zapisu dotyczącego stanu epidemiologicznego ?

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia, że:

Odp. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Dobranie parametrów ochronników AC, ochronników  DC, wyłączników różnicowo prądowych, zależne jest między innymi od elementów składowych jakie zamierza użyć dany wykonawca (typów: paneli, inwerterów). Danych tych, na tym etapie postępowania Zamawiający nie zna.  Wykonawca dobierze właściwe zabezpieczenia AC, ochronniki DC, wyłączniki różnicowo prądowe zgodnie ze sztuka elektryczną.

Odp. 11. Zamawiający dopuszcza użycie rur karbowanych na zewnątrz budynków (instalacje dachowe) jeżeli rury te będą spełniać obowiązujące podstawowe wymogi w zakresie: odporności UV, minimalna wytrzymałość na nacisk: 750 N/5cm, odporności na działanie czynników mechanicznych, chemicznych, atmosferycznych, przeznaczony do instalacji o zakresie pracy do 1000V, samo gasnących i nierozprzestrzeniający płomienia.

Odp. 12 Zamawiający wymaga sztywnych rurek do przeprowadzania przewodów wewnątrz budynków (tzw. natynkowo).

Odp. 13. Zamawiający dopuszcza do użycia zarówno kolanka sztywne jak giętkie.

Odp. 14. Zamawiający nie precyzuje minimalnej grubości ram modułów PV.

Odp. 15. Wymagania techniczne kabli solarnych zostały określone w „specyfikacji technicznej„. Mimo to  przekrój kabli solarnych powinien zostać dobrany indywidualnie do infrastruktury budynku mieszkalnego, na którym będzie montowana instalacja fotowoltaiczna, oraz do mocy montowanej instalacji.

Odp. 16. Zamawiający dopuszcza tylko falowniki pracujące w układzie 3-fazowym.

Odp. 17. Zamawiający dopuszcza tylko falowniki pracujące w układzie 3-fazowym.

Odp. 19. Informacje podane zostały w załączniku do siwz: „dane projektowe” Załącznik ten jest zamieszczony na stronie Zamawiającego w BIP wraz z siwz i innymi dokumentami.

Odp. 18, 20-28. Jeżeli „specyfikacja techniczna „nie określa szczegółowo ochronników AC, ochronników DC, wyłączników różnicowo prądowych – Zamawiający polega na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy.

Odp. 29. Nie.

Odp. 30. Tak. Zamawiający oczekuje, że w/w roboty wykonane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odp. 31. Zamawiający potwierdza, że zapewnienie dostępu do Internetu leży po stronie mieszkańców, użytkowników.

Odp. 32 Zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną - Zamawiający dopuszcza tylko moduły monokrystaliczne o mocy 330 Wp lub większe. Moc strony DC może być większa od planowanej, z zastrzeżeniem że nie przekroczy 10 kWp. Kolor ramy modułów – czarny.

Odp. 33 Tak. Zgodnie ze specyfikacja techniczną.

Odp. 34. Zamawiający zgodnie ze specyfikacją techniczną nie wymaga wykonania instalacji odgromowej na budynkach mieszkalnych.

Odp. 35 i 36. Zamawiający nie przewiduje konieczności przebudowy instalacji odgromowej. Nie mniej jednak - w związku z tym, iż Wykonawca sam określa miejsce montażu, jak i rozkład paneli na dachu, dlatego Zamawiający nie jest w stanie wskazać gdzie i czy ewentualnie może zaistnieć potrzeba przełożenia/przebudowy istniejącej instalacji odgromowej. W związku z powyższym proszę przyjąć w wycenie, iż 10% instalacji (dach) będzie wymagała takiej przebudowy.

Odp. 37 Zamawiający dopuszcza moduły o wymiarach 1640x992 mm oraz grubość ramki 35 +-5mm.

Odp. 38 Zamawiający wymaga aby inwertery posiadały możliwość monitoringu uzysków, oraz żeby Wykonawca wykonał połączenie monitorujące. Zapewnienie dostępu do sieci leży po stronie Beneficjenta (mieszkańca gminy Fabianki).

Odp. 39

Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej Zamawiający wymaga monitoringu uzysków w czasie rzeczywistym, na poziomie każdego modułu PV z osobna.

Odp. 40 Uzasadnione koszty serwisu w okresie trwania gwarancji ponosi Wykonawca.

Odp. 41 Zamawiający wymaga aby instalacje pracowały w układzie optymalizowanym (z udziałem optymalizatorów mocy) w stosunku 1:1, tak aby na podglądzie widoczna była praca każdego modułu z osobna.

Odp. 42

ad. a - Koszty wszystkich wymaganych uzgodnień pokrywa Wykonawca

ad. b – Wykonawca nie jest zobowiązany do budowy nowej (nieistniejącej) instalacji odgromowej.

ad. c – Zabezpieczenie p.poż. wykonuje Wykonawca  na własny koszt. Zabezpieczenie p.poż należy wykonać zgodnie z przepisami, zaleceniami rzeczoznawcy oraz obowiązującymi przepisami.

Odp. 43

Wszystkie wymagane uzgodnienia p.poż w tym zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej przeprowadza Wykonawca.

Odp. 44

Nie jest wymagane.

Odp. 45

Zgodnie z zapisami projektu umowy – tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

Odp. 46

Nie.

Można natomiast fakturować każdą część z osobna i w różnych terminach – zależnych od faktycznego wykonania danej części zamówienia. (w przypadku, gdy jeden wykonawca będzie wykonywał kilka części zamówienia).

Odp. 47

Na etapie składania oferty nie jest to wymagane. Wymagane jest natomiast aby wykonawca na min. 7 dni przed terminem zamówienia materiałów przedstawił te dokumenty Zamawiającemu – celem akceptacji.

Odp. 48

Zgodnie z  § 7 ust. 6 projektu umowy: „Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru jest datą zakończenia robót montażowych i przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.”

Odp. 49

Tak, w przypadku gdy zajdą uzasadnione okoliczności i nie będzie to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

Uproszczone projekty zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu gdzie zamieszczona została siwz i ogłoszenie.

Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcy, który wystąpił z zapytaniem i wykonawcom którym Zamawiający przekazał specyfikację oraz umieszczone na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączone do specyfikacji będą stanowić integralna jej część.