## P12 współpraca z P11
Obliczenia hydrauliczne
Projekt:Przepompownia P12, Fabianki
OBLICZENIA DLA WSPÓLNEJ PRACY PRZEPOMPOWNI P12 ORAZ P11
Rurociąg tłoczny do punktu włączenia Wł2: |  |  | PE DA110 SDR17
Średnica wewnętrzna rurociągu: |  |  | 96.8 | mm
Długość do punktu włączenia Wł2: |  |  | 235 | m
Rurociąg tłoczny od Wł2 do komory zrzut.: |  |  | PE DA110 SDR17
Średnica wewnętrzna rurociągu: |  |  | 96.8 | mm
Długość od Wł2 do komory zrzut.: |  |  | 184 | m
Chropowatość rur (kb) (wartość dla rur. tłocznych z tworzyw wg ATV): |  |  | 0.25
Wydajność pompy (wg obliczeń symulacyjnych w programie Epanet): |  |  | 19 | m3/h
Natężenie przepływu w odcinku przepompownia-włączenie Wł2: |  |  | 19 | m3/h
Prędkość przepływu: |  |  | 0.71744 | m/s
Spadek hydrauliczny |  |  | 0.00749 | tj. | 7.49 | ‰
Natężenie przepływu w odcinku włączenie Wł2-komora zrzut: |  |  | 34 | m3/h
Prędkość przepływu: |  |  | 1.2838 | m/s
Spadek hydrauliczny |  |  | 0.02307 | tj. | 23.07 | ‰
Lista węzłów
Odległość od pompowni
Pompownia | 0 | Rzędna kinety rury dopływowej* | 82.08 | m npo
|  | Maksymalna godzinowa ilość dopływających ścieków | 0.8 | m3/h | 6,0m3/dobę
|  | Maksymalna godzinowa ilość ścieków w czasie deszczu |  | m3/h
|  | Wydajność pompy: | 19 | m3/h
|  | Rzędna terenu | 87.7 | m npo
|  | Wysokość cokołu pod urządzeniem* | 50 | mm | */zaprojektowanie cokołu ułatwia wypoziomowanie tłoczni
|  | Głębokośćzabudowy Hdg= | 400 | mm | podczas montażu i nie ma wpływu na obliczenia hydrauliczne
|  | Głębokość komory | 6070 | mm
|  | Rzędna dna zbiornika tłoczni | 81.63 | m npo
|  | Straty ciśnienia miejscowe dla pompowni Hpm= | 0.5 | m
Hgeo: | straty geometryczne w rozpatrywanym odcinku
Hlin: | straty na tarciu w rozpatrywanym odcinku
Hman: | suma strat w rozpatrywanym odcinku
∑Hman: | straty hydrauliczne w rurociągu tłocznym-narastająco
| Odległość od pompowni | Rzędna rurociągu |  | Długość | Straty jedn. | Hgeo | Hlin | Hman | ∑Hman
wlot do P12 | 0 | 82.08 | m npo | 0
wyście z P12 | 1 | 85.95 | m npo | 1 | 0.00749 | 3.87 | 0.00749 | 3.8775 | 3.8775
Wł2 | 235 | 92.85 | m npo | 234 | 0.00749 | 6.9 | 1.7527 | 8.6527 | 12.5302
T110 | 349 | 93.56 | m npo | 114 | 0.02307 | 0.71 | 2.63 | 3.34 | 15.8701
S250.4 | 419 | 93.26 | m npo | 70 | 0.02307 | -0.3 | 1.6149 | 1.3149 | 17.185
[6 empty] | ∑Hlin= | 6.005 | max∑Hman= | 17.185
WYZNACZENIE PUNKTU PRACY POMPY:
Natężenie przepływu (wydajność pompy): |  |  | 19 | m3/h
Wysokość podnoszenia pomp:Hdg + Hpm + max∑Hman |  |  | 18.085 | mSW
Wyznaczony punkt pracy odpowiada patrametrom pompy dobranej dla P12
DOBÓR URZĄDZENIA I POMP
Typ urządzenia: |  | AWALIFT 74/2
Pompa: |  | ST 65/80-150
Wirnik pompy: |  | 3 oKR, d=140 mm, h=16 | charakterystyka nr P482K
Silnik: |  | 3,0 kW, 3000 obr/min, 400 V

## P12-praca samodzielna
Obliczenia hydrauliczne
Projekt:Przepompownia P12, Fabianki
OBLICZENIA DLA SAMODZIELNEJ PRACY PRZEPOMPOWNI
Rurociąg tłoczny do punktu włączenia Wł2: |  |  | PE HD110 SDR17
Średnica wewnętrzna rurociągu: |  |  | 96.8 | mm
Długość do punktu włączenia Wł2: |  |  | 235 | m
Rurociąg tłoczny od Wł2 do komory zrzut.: |  |  | PE HD110 SDR17
Średnica wewnętrzna rurociągu: |  |  | 96.8 | mm
Długość od Wł2 do komory zrzut.: |  |  | 184 | m
Chropowatość rur (kb) (wartość dla rur. tłocznych z tworzyw wg ATV): |  |  | 0.25
Wydajność pompy (wg kryterium prędkości przepływu v>0,8m/s): |  |  | 22 | m3/h
Natężenie przepływu w odcinku przepompownia-włączenie Wł2: |  |  | 22 | m3/h
Prędkość przepływu: |  |  | 0.83072 | m/s
Spadek hydrauliczny |  |  | 0.00992 | tj. | 9.92 | ‰
Natężenie przepływu w odcinku włączenie Wł2-komora zrzut: |  |  | 22 | m3/h
Prędkość przepływu: |  |  | 0.83072 | m/s
Spadek hydrauliczny |  |  | 0.00992 | tj. | 9.92 | ‰
Lista węzłów
Odległość od pompowni
Pompownia | 0 | Rzędna kinety rury dopływowej* | 82.08 | m npo
|  | Maksymalna godzinowa ilość dopływających ścieków | 0.8 | m3/h | 6,0m3/dobę
|  | Maksymalna godzinowa ilość ścieków w czasie deszczu |  | m3/h
|  | Wydajność pompy: | 22 | m3/h
|  | Rzędna terenu | 87.7 | m npo
|  | Wysokość cokołu pod urządzeniem* | 50 | mm | */zaprojektowanie cokołu ułatwia wypoziomowanie tłoczni
|  | Głębokośćzabudowy Hdg= | 400 | mm | podczas montażu i nie ma wpływu na obliczenia hydrauliczne
|  | Głębokość komory | 6070 | mm
|  | Rzędna dna zbiornika tłoczni | 81.63 | m npo
|  | Straty ciśnienia miejscowe dla pompowni Hpm= | 0.5 | m
Hgeo: | straty geometryczne w rozpatrywanym odcinku
Hlin: | straty na tarciu w rozpatrywanym odcinku
Hman: | suma strat w rozpatrywanym odcinku
∑Hman: | straty hydrauliczne w rurociągu tłocznym-narastająco
| Odległość od pompowni | Rzędna rurociągu |  | Długość | Straty jedn. | Hgeo | Hlin | Hman | ∑Hman
wlot do P12 | 0 | 82.08 | m npo | 0
wyście z P12 | 1 | 85.95 | m npo | 1 | 0.00992 | 3.87 | 0.00992 | 3.8799 | 3.8799
Wł2 | 235 | 92.85 | m npo | 234 | 0.00992 | 6.9 | 2.3213 | 9.2213 | 13.1012
T110 | 349 | 93.56 | m npo | 114 | 0.00992 | 0.71 | 1.1309 | 1.8409 | 14.9421
S250.4 | 419 | 93.26 | m npo | 70 | 0.00992 | -0.3 | 0.6944 | 0.3944 | 15.3365
[6 empty] | ∑Hlin= | 4.1565 | max∑Hman= | 15.3365
WYZNACZENIE PUNKTU PRACY POMPY:
Natężenie przepływu (wydajność pompy): |  |  | 22 | m3/h
Wysokość podnoszenia pomp:Hdg + Hpm + max∑Hman |  |  | 16.2365 | mSW
Obliczenie częstotliwości włączeń
Objętość czynna tłoczni |  | V | 0.065 | m3
Wydajność pompy |  | Qp | 22 | m3/h
Dopływ ścieków maksymalny godzinowy |  | Qhmax | 0.8 | m3/h
Dopływ ścieków średni godzinowy |  | Qhśr | 0.26667 | m3/h
Dopływ ścieków max.w czasie deszczu |  | Qtmax |  | m3/h
Średni czas biegu pompy |  | Tp | 0.17945 | minut
Średni czas napełniania zbiornika tłoczni |  | Tz | 14.625 | minut
Średni czas postoju pompy w minutach |  |  | 29.4294 | minut
Łączny czas cyklu pracy |  | T | 14.8044 | minut
Średnia częstotliwość włączeń pompowni |  | S | 4.0528 | n/godz.
Średnia częstotliwość włączeń każdej pompy |  |  | 2.0264 | n/godz.
Wymagane zawory na-odpowietrzające
Nr | lokalizacja (nr punktu) | Uwagi: |  |  | Status zaworu
2 | T110 | 20m3/h, DN/PN 50/10,