## P11 współpraca z P12
Obliczenia hydrauliczne
Projekt:Przepompownia P11
OBLICZENIA DLA WSPÓLNEJ PRACY PRZEPOMPOWNI P11 ORAZ P12
Rurociąg tłoczny do punktu włączenia Wł2: |  |  | PE DA110 SDR17
Średnica wewnętrzna rurociągu: |  |  | 96.8 | mm
Długość do punktu włączenia Wł2: |  |  | 351 | m
Rurociąg tłoczny od Wł2 do komory zrzut.: |  |  | PE DA110 SDR17
Średnica wewnętrzna rurociągu: |  |  | 96.8 | mm
Długość od Wł2 do komory zrzut.: |  |  | 0 | m
Chropowatość rur (kb) (wartość dla rur. tłocznych z tworzyw wg ATV): |  |  | 0.25
Wydajność pompy (wg obliczeń symulacyjnych w programie Epanet): |  |  | 15 | m3/h
Natężenie przepływu w odcinku przepompownia-włączenie Wł2: |  |  | 15 | m3/h
Prędkość przepływu: |  |  | 0.5664 | m/s
Spadek hydrauliczny |  |  | 0.00476 | tj. | 4.76 | ‰
Natężenie przepływu w odcinku włączenie Wł2-komora zrzut: |  |  | 34 | m3/h
Prędkość przepływu: |  |  | 1.2838 | m/s
Spadek hydrauliczny |  |  | 0.02307 | tj. | 23.07 | ‰
Lista węzłów
Odległość od pompowni
Pompownia | 0 | Rzędna kinety rury dopływowej* | 86.95 | m npo
|  | Maksymalna godzinowa ilość dopływających ścieków | 0.8 | m3/h | 6,8 m3/dobę
|  | Maksymalna godzinowa ilość ścieków w czasie deszczu |  | m3/h
|  | Wydajność pompy: | 15 | m3/h
|  | Rzędna terenu | 90.4 | m npo
|  | Wysokość cokołu pod urządzeniem* | 50 | mm | */zaprojektowanie cokołu ułatwia wypoziomowanie tłoczni
|  | Głębokośćzabudowy Hdg= | 400 | mm | podczas montażu i nie ma wpływu na obliczenia hydrauliczne
|  | Głębokość komory | 3900 | mm
|  | Rzędna dna zbiornika tłoczni | 86.5 | m npo
|  | Straty ciśnienia miejscowe dla pompowni Hpm= | 0.5 | m
Hgeo: | straty geometryczne w rozpatrywanym odcinku
Hlin: | straty na tarciu w rozpatrywanym odcinku
Hman: | suma strat w rozpatrywanym odcinku
∑Hman: | straty hydrauliczne w rurociągu tłocznym-narastająco
| Odległość od pompowni | Rzędna rurociągu |  | Długość | Straty jedn. | Hgeo | Hlin | Hman | ∑Hman
wlot do P11 | 0 | 86.95 | m npo | 0
wyście z P11 | 1 | 90.25 | m npo | 1 | 0.00476 | 3.3 | 0.00476 | 3.3048 | 3.3048
T113 | 123 | 93.24 | m npo | 122 | 0.00476 | 2.99 | 0.58072 | 3.5707 | 6.8755
Wł2 | 167 | 92.85 | m npo | 44 | 0.00476 | -0.39 | 0.20944 | -0.18056 | 6.6949
T110 | 282 | 93.56 | m npo | 115 | 0.02307 | 0.71 | 2.653 | 3.3631 | 10.058
S250.4 | 351 | 93.26 | m npo | 69 | 0.02307 | -0.3 | 1.5918 | 1.2918 | 11.3498
[6 empty] | ∑Hlin= | 5.0398 | max∑Hman= | 11.3498
WYZNACZENIE PUNKTU PRACY POMPY:
Natężenie przepływu (wydajność pompy): |  |  | 15 | m3/h
Wysokość podnoszenia pomp:Hdg + Hpm + max∑Hman |  |  | 12.2498 | mSW
Wyznaczony punkt pracy odpowiada patrametrom pompy dobranej dla P11
DOBÓR URZĄDZENIA I POMP
Typ urządzenia: |  | AWALIFT 74/2
Pompa: |  | ST 65/80-150
Wirnik pompy: |  | 3 oKR, d=120 mm, h=16 | charakterystyka nr P1072K
Silnik: |  | 1,5 kW, 3000 obr/min, 400 V

## P11-praca samodzielna
Obliczenia hydrauliczne
Projekt:Przepompownia P11, Fabianki
OBLICZENIA DLA SAMODZIELNEJ PRACY PRZEPOMPOWNI
Rurociąg tłoczny do punktu włączenia Wł2: |  |  | PE HD110 SDR17
Średnica wewnętrzna rurociągu: |  |  | 96.8 | mm
Długość do punktu włączenia Wł2: |  |  | 167 | m
Rurociąg tłoczny od Wł2 do komory zrzut.: |  |  | PE HD110 SDR17
Średnica wewnętrzna rurociągu: |  |  | 96.8 | mm
Długość od Wł2 do komory zrzut.: |  |  | 184 | m
Chropowatość rur (kb) (wartość dla rur. tłocznych z tworzyw wg ATV): |  |  | 0.25
Wydajność pompy (wg kryterium prędkości przepływu v>0,8m/s): |  |  | 22 | m3/h
Natężenie przepływu w odcinku przepompownia-włączenie Wł2: |  |  | 22 | m3/h
Prędkość przepływu: |  |  | 0.83072 | m/s
Spadek hydrauliczny |  |  | 0.00992 | tj. | 9.92 | ‰
Natężenie przepływu w odcinku włączenie Wł2-komora zrzut: |  |  | 22 | m3/h
Prędkość przepływu: |  |  | 0.83072 | m/s
Spadek hydrauliczny |  |  | 0.00992 | tj. | 9.92 | ‰
Lista węzłów
Odległość od pompowni
Pompownia | 0 | Rzędna kinety rury dopływowej* | 86.95 | m npo
|  | Maksymalna godzinowa ilość dopływających ścieków | 0.8 | m3/h | 6,4 /dobę
|  | Maksymalna godzinowa ilość ścieków w czasie deszczu |  | m3/h
|  | Wydajność pompy: | 22 | m3/h
|  | Rzędna terenu | 92.2 | m npo
|  | Wysokość cokołu pod urządzeniem* | 50 | mm | */zaprojektowanie cokołu ułatwia wypoziomowanie tłoczni
|  | Głębokośćzabudowy Hdg= | 400 | mm | podczas montażu i nie ma wpływu na obliczenia hydrauliczne
|  | Głębokość komory | 5700 | mm
|  | Rzędna dna zbiornika tłoczni | 86.5 | m npo
|  | Straty ciśnienia miejscowe dla pompowni Hpm= | 0.5 | m
Hgeo: | straty geometryczne w rozpatrywanym odcinku
Hlin: | straty na tarciu w rozpatrywanym odcinku
Hman: | suma strat w rozpatrywanym odcinku
∑Hman: | straty hydrauliczne w rurociągu tłocznym-narastająco
| Odległość od pompowni | Rzędna rurociągu |  | Długość | Straty jedn. | Hgeo | Hlin | Hman | ∑Hman
wlot do P11 | 0 | 86.95 | m npo | 0
wyście z P11 | 1 | 90.25 | m npo | 1 | 0.00992 | 3.3 | 0.00992 | 3.3099 | 3.3099
T113 | 123 | 93.24 | m npo | 122 | 0.00992 | 2.99 | 1.2102 | 4.2002 | 7.5102
Wł2 | 167 | 92.85 | m npo | 44 | 0.00992 | -0.39 | 0.43648 | 0.04648 | 7.5566
T110 | 282 | 93.56 | m npo | 115 | 0.00992 | 0.71 | 1.1408 | 1.8508 | 9.4074
S250.4 | 351 | 93.26 | m npo | 69 | 0.00992 | -0.3 | 0.68448 | 0.38448 | 9.7919
[6 empty] | ∑Hlin= | 3.4819 | max∑Hman= | 9.7919
WYZNACZENIE PUNKTU PRACY POMPY:
Natężenie przepływu (wydajność pompy): |  |  | 22 | m3/h
Wysokość podnoszenia pomp:Hdg + Hpm + max∑Hman |  |  | 10.6919 | mSW
Stopień sprawności pompy: |  |  | 55 | %
Zapotrzebowanie mocy na wale pompy: |  |  | 1.25 | kW
Nominalna moc silnika: |  |  | 1.5 | kW
Wymagane zawory na-odpowietrzające
Nr | lokalizacja (nr punktu) | Uwagi: |  |  | Status zaworu
1 | T113 | 20m3/h, DN/PN 50/10, | wysoki punkt stale zalany
2 | T110 | 20m3/h, DN/PN 50/10, | najwyższy punkt, napowietrza w czasie odwadniania