7.4 Rurociągi tłoczne

Przepompownia lokalna /tłocznia/ transportuje ścieki do studzienki zlokalizowanej na  rurociągu  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Rurociąg tłoczny z PE klasy PN 10 o średnicy  110 układać należy według  instrukcji wykonania producenta.

Zagęszczenie obsypki do 30 cm powyżej wierzchu rury nie mniej niż 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Roboty ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz obowiązującymi normami.

Próby szczelności i odbioru wykonać zgodnie z PN-92/B-10735.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 oraz zachowując przepisy BHP.

Budowę rurociągu tłocznego należy prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych.

Roboty prowadzić odcinkami o długości 40 – 50 m. Na odcinkach występowania uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywać ręcznie. W czasie budowy kanału pod istniejącymi przewodami podziemnymi, przewody te należy obudować w korytka z desek i podwiesić do ułożonej nad wykopem belki nośnej. Okres robót zgłosić właściwym gestorom sieci /kabli, rurociągów/.

Nie wolno składać urobku nad istniejącym uzbrojeniem.

W przypadku występowania na poziomie dna wykopu gruntów nienośnych /torfy, namuły organiczne/ należy je wymienić na piasek starannie zagęszczony warstwami grubości 20 cm.

W celu utrzymania komunikacji kołowej i pieszej w miejscu skrzyżowań wykopu z istniejącymi dojazdami lub dojściami do posesji ułożyć pomosty przejazdowe typu ciężkiego i kładki dla pieszych.

Wykop musi być obarierowany, a od strony drogi bariery należy wyposażyć w czerwone światła ostrzegawcze włączane o zmroku. Dla ruchu kołowego i pieszego należy umieścić w odpowiednich punktach tablice informacyjne i ostrzegawcze.