## P10
Obliczenia hydrauliczne
Projekt: Przepompownia P10
Rurociąg tłoczny |  |  | PE HD110 SDR17
Średnica wewnętrzna rurociągu: |  |  | 96.8 | mm
Długość rurociągu: |  |  | 219 | m
Chropowatość rur (kb) (wartość dla rur. tłocznych z tworzyw wg ATV): |  |  | 0.25
Wydajność pompy (wg kryterium prędkości przepływu v>0,8m/s): |  |  | 22 | m3/h
Natężenie przepływu: |  |  | 22 | m3/h
Prędkość przepływu: |  |  | 0.83072 | m/s
Spadek hydrauliczny |  |  | 0.00992 | tj. | 9.92 | ‰
Lista węzłów
Odległość od pompowni
Pompownia | 0 | Rzędna kinety rury dopływowej* | 89.43 | m npo
|  | Maksymalna godzinowa ilość dopływających ścieków | 2.9 | m3/h | 23,1m3/dobę
|  | Maksymalna godzinowa ilość ścieków w czasie deszczu |  | m3/h
|  | Wydajność pompy: | 22 | m3/h
|  | Rzędna terenu | 94.1 | m npo
|  | Wysokość cokołu pod urządzeniem* | 50 | mm | */zaprojektowanie cokołu ułatwia wypoziomowanie tłoczni
|  | Głębokośćzabudowy Hdg= | 700 | mm | podczas montażu i nie ma wpływu na obliczenia hydrauliczne
|  | Głębokość komory | 5420 | mm
|  | Rzędna dna zbiornika tłoczni | 88.68 | m npo
|  | Straty ciśnienia miejscowe dla pompowni Hpm= | 1 | m
Hgeo: | straty geometryczne w rozpatrywanym odcinku
Hlin: | straty na tarciu w rozpatrywanym odcinku
Hman: | suma strat w rozpatrywanym odcinku
∑Hman: | straty hydrauliczne w rurociągu tłocznym-narastająco
| Odległość od pompowni | Rzędna rurociągu |  | Długość | Straty jedn. | Hgeo | Hlin | Hman | ∑Hman
wlot do P10 | 0 | 89.43 | m npo | 0
Wyjście z P10 | 1 | 92.35 | m npo | 1 | 0.00992 | 2.92 | 0.00992 | 2.9299 | 2.9299
T253 | 126 | 91.65 | m npo | 125 | 0.00992 | -0.7 | 1.24 | 0.54 | 3.4699
S267 | 219 | 92.1 | m npo | 93 | 0.00992 | 0.45 | 0.92256 | 1.3726 | 4.8425
[6 empty] | ∑Hlin= | 2.1725 | max∑Hman= | 4.8425
WYZNACZENIE PUNKTU PRACY POMPY:
Natężenie przepływu (wydajność pompy): |  |  | 22 | m3/h
Wysokość podnoszenia pomp:Hdg + Hpm + max∑Hman |  |  | 6.5425 | mSW
Stopień sprawności pompy: |  |  | 54 | %
Zapotrzebowanie mocy na wale pompy: |  |  | 1.2 | kW
Nominalna moc silnika: |  |  | 1.5 | kW | */rezerwa mocy silnika zalecana z uwagi na długość i profil rur.tłoczn.
Uwaga: warunkiem ważności obliczeń jest stałe odpowietrzenie rurociągu tłocznego we wszystkich wysokich punktach
Obliczenie częstotliwości włączeń
Objętość czynna tłoczni |  | V | 0.305 | m3
Wydajność pompy |  | Qp | 22 | m3/h
Dopływ ścieków maksymalny godzinowy |  | Qhmax | 2.9 | m3/h
Dopływ ścieków średni godzinowy |  | Qhśr | 0.96667 | m3/h
Dopływ ścieków max.w czasie deszczu |  | Qtmax |  | m3/h
Średni czas biegu pompy |  | Tp | 0.87005 | minut
Średni czas napełniania zbiornika tłoczni |  | Tz | 18.931 | minut
Średni czas postoju pompy w minutach |  |  | 38.7321 | minut
Łączny czas cyklu pracy |  | T | 19.8011 | minut
Średnia częstotliwość włączeń pompowni |  | S | 3.0301 | n/godz.
Średnia częstotliwość włączeń każdej pompy |  |  | 1.5151 | n/godz.
Wymagane zawory na-odpowietrzające
Nr | lokalizacja | Uwagi: |  | Zawór
1 | w przepompowni | odpowietrza pod ciśnieniem, odwadnia się |  | 20m3/h, DN/PN 50/10,