Fabianki 31.01.2018 r.

RI.271.1.3.2017-odp4

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego  pn.: Czysta energia w gminie Fabianki – Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii:

- Czy Zamawiający dopuści kolektor charakteryzujący się wartością modyfikatora kąta padania wynoszącą 1,02 dla kąta padania 50o?

- Czy Zamawiający wymaga aby kolektory słoneczne lub instalacja kolektorów były wyposażone w rozwiązania techniczne, które w zakresie temperatury zewnętrznej  do maks. + 40oC przy zaniku dostawy energii elektrycznej do napędu wszystkich komponentów instalacji uniemożliwią osiągnięcie temperatury cieczy niskokrzepnącej (tj. wodnego roztworu glikolu polipropylenowego o stężeniu 55-58 %) powyżej 155 oC?

- W związku z ogłoszeniem o przetargu pt.: "Czysta energia w gminie Fabianki – Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" przesyłam zapytanie:

Zamawiający zapisał w specyfikacji wymóg wytrzymałości na obciążenie statyczne minimum 8000 Pa. Czy Zamawiający jest świadomy tego, że do wywarcia takiego nacisku (tj. 816 kg na m²) warstwa śniegu musi mieć grubość około 2,5 metra? Dla zobrazowania: przy 100 m² dachu oznacza to obciążenie 81,6 tony, czyli tyle, ile waży lokomotywa lub 14 dorosłych dużych słoni afrykańskich. Czy na pewno dachy, na których mają być zamontowane planowane instalacje PV wytrzymają taki nacisk? Wymaganie takiej wytrzymałości od paneli PV nie miałoby sensu, jeśli pod takim naciskiem cały dach by się zarwał. Powszechnie przyjętym standardem jest 5400 Pa (które i tak przekłada się na około 1,5 m śniegu).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia, że:

- Tak.

- Tak.

- Zamawiający jest świadomy stawianych parametrów, w tym siły z jaką może uderzyć kula gradowa w panel fotowoltaiczny.

Dla informacji: nacisk 8.000 Pa odnosi się właśnie do uderzenia kuli gradowej,  która może uderzyć w panel spadając z góry.

Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcy, który wystąpił z zapytaniem i wykonawcom którym Zamawiający przekazał specyfikację oraz umieszczone na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączone do specyfikacji będą stanowić integralna jej część.