Fabianki,  19.02.2018 r.

RI.271.1.2.2018-M3

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu- dla zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny”, wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 siwz oraz w pkt. II.4) ogłoszenia o zamówieniu dodaje się następujący zapis:

Dopuszcza się zastosowanie dwóch rozwiązań technicznych polegających na zastosowaniu przydomowych tłoczni ścieków lub przydomowych pompowni ścieków

- Opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia dla tłoczni przydomowych:

- Przepompownia musi spełniać warunki określone w PN/EN-12050-1: „Przepompownie ścieków  w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierające fekalia”; ocena zgodności z tą normą musi być potwierdzona certyfikatem przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą.

- Dopuszcza się zastosowanie tłoczni ścieków producentów,  pod warunkiem zachowania pełnej zgodności technologii z dokumentacją projektową i SIWZ. Obiekty te powinny posiadać minimum te same lub wyższe parametry techniczne jak w niniejszej inwestycji.

- Urządzenie ma być wyposażone w zawory zwrotne klapowe, które gwarantują przepływ w pełnym przekroju nominalnym min. DN80.

- Zbiornik tłoczni w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilny i sztywny, wykonany z poliuretanu.

- Urządzenie musi posiadać jedną pompę pracującą, o wydajności równej maksymalnej projektowanej wydajności przepompowni.

- Pompa  ma być przystosowana do serwisowania i wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym poza serwisem producenta, przy wykorzystaniu standardowych, ogólnie dostępnych części zamiennych; dotyczy np. wymiany uszczelnienia, możliwości przewinięcia silników w lokalnym warsztacie elektrycznym itp.

- Pompa powinna być chroniona przed zablokowaniem częściami stałymi poprzez zastosowanie pionowego jednokanałowego separatora, zabudowanego wewnątrz zbiornika retencyjnego. Pionowy separator  części stałych powinien być wyposażony w elastyczną, wykonaną z elastomeru, uchylną klapę cedzącą tak, aby pompa płucząc separator, tłoczyła podczyszczone ścieki przez kanał cedzący gwarantujący osiągnięcie odpowiedniej prędkości płukania, gwarantujący wypłukanie separatora z części stałych. Podczas pracy pompy zespół cedzący powinien otwierać się, pozwalając ściekom na swobodny przepływ w całym obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w świetle przelotu jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia, co gwarantuje skuteczność oczyszczania się separatorów. Nie dopuszcza się separatorów ze stałymi elementami cedzącymi pozostającymi stale w świetle przepływu ścieków (typu krata, sito, kosze prętowe itp.) co gwarantuje skuteczność oczyszczania się separatorów.

- Wylot z separatora w kierunku pompy jest wyposażony w elastyczną, uchylną klapę cedzącą, która otwiera się jedynie dzięki elastyczności materiału z jakiego jest wykonana, bez żadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klapę przed zablokowaniem w pozycji otwartej.

- Budowa separatora wyklucza możliwość cofnięcia się ścieków z separatora do rozdzielacza, bez względu na stan pracy pomp i poziom ścieków; zapewnienie jednego kierunku przepływu przez separator stanowi zawieradło pływające, samoczynnie zamykające możliwość cofnięcia ścieków z separatora pod wpływem wzrostu poziomu ścieków.

- Przy doborze urządzeń i przewodów tłocznych dla obszaru przetłaczania ścieków obciążonych fazą stałą, w tym również w strefie separacji skratek, należy zachować minimalny swobodny przekrój nie mniejszy niż Ø 80 mm.

- Pompy winny posiadać typową, tradycyjną konstrukcję pompy wirowej, bazującą na standardowych (handlowych) częściach zamiennych; dzięki temu mogą być naprawialne (z możliwością przewinięcia silników) i serwisowane poza serwisem producenta, co może mieć duże znaczenie dla użytkownika w okresie pogwarancyjnym;

- Dopuszcza się wyłącznie stosowanie wirników wielokanałowych (min. 3-kanałowych) otwartych, które są odpowiednie do pracy w podczyszczonych ściekach przy zapewnieniu wysokiej sprawności.

- Zbiornik retencyjny na górnej powierzchni powinien posiadać jeden otwór rewizyjny, który bez rozszczelniania bocznych płaszczyzn zbiornika pozwala na:

- łatwy montaż i demontaż wszystkich zainstalowanych w jego wnętrzu podzespołów,

- kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych zespołów,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnętrza zbiornika z osadów bądź  złogów tłuszczu.

- Na wentylacji tłoczni należy zastosować filtr antyodorowy dedykowany do tłoczni ścieków z zaworem jednostronnego przepływu.

- W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: wzór DTR (wraz z schematem ilustrującym rodzaj separacji części stałych) oraz gwarancji dla tłoczni ścieków.

Wszystkie powyżej wymienione cechy tłoczni ścieków mają bezpośredni związek zarówno z niezawodnością działania, jak i łatwością wykonywania czynności obsługowych, co przekłada się na osiągnięcie przez Inwestora i Użytkownika zakładanego efektu ekonomicznego.

Zbiornik tłoczni i wyposażenie musi być objęte kontrolą wewnętrzną producenta zgodnie z normą PN-EN 12050-1, w szczególności w zakresie pkt.8.3 Badanie przecieków / próba ciśnieniowa na 0,5 bar lub dla innej,  ewentualnej  możliwości  spiętrzenia ścieków, wynikającej  z  dokumentacji  projektowej/  i  pkt.8.4 Skuteczność działania  przepompowni  fekaliów.  Udokumentowanie  badań stanowić będzie stosowny certyfikat.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia (na min. 7 dni przed dokonaniem zamówienia urządzenia). Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej oraz Zamawiającego.

- Opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia dla pompowni przydomowych:

Zbiornik przepompowni przydomowej powinien być anty wypornościowy, wykonany z polietylenu (PE). Średnica zbiornika 800mm. W zbiorniku znajduje się zatapialna pompa wirowa lub wyporowa z systemem rozdrabniająco-tnącym w komorze z PE.

Informacje ogólne:

- prąd trójfazowy lub jednofazowy

- wykonanie antyeksplozyjne,

- rozdrabniacz usytuowany na zewnątrz pompy,

- nóż jak i płyta rozdrabniająca wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej

- na płytce tnącej spiralne rowki zabezpieczające przed blokadą noża,

- wolny przelot 7 mm,

- możliwość regulacji szczeliny pomiędzy nożem a płytą tnącą,

- dopuszczalny suchobieg,

- funkcja mieszadła ścieków,

- funkcja usuwania kożucha ściekowego i napowietrzania ścieków

- uszczelnienie SiC (węglik krzemu),

- podwójne łożyskowanie,

- termostat uzwojenia,

- kabel zasilający zabezpieczony przed dostaniem się wilgoci do komory silnika długość kabla: min.10,0m

Wyposażenie przepompowni z materiałów odpornych na korozję:

- trawersa i system sprzęgowy wykonany ze stali nierdzewnej

- zawór odcinający kulowy ze stali nierdzewnej z przedłużeniem trzpienia zamykającego i dźwignią zabezpieczającą,

- prowadnica dla zabudowy pompy z uchwytem ze stali nierdzewnej,

- wyprowadzona na zewnętrzna rura tłoczna ze stali nierdzewnej 1¼".

- możliwość regulacji wysokości przepompowni za pomocą nadstawki

- do czyszczenia i konserwacji zbiornika przepompowni musi być możliwość wyjmowana z niego pompy włącznie z rurą tłoczną i zaworem zwrotnym.

Charakterystyka pompy:

- narzędzie tnące musi posiadać możliwość regulacji i znajdować się na zewnątrz,

- narzędzie tnące wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej, składające się z noża i płytki tnącej z rowkami spiralnymi do samooczyszczenia,

- narzędzie tnące musi posiadać głowicę zabezpieczającą przed dostaniem się do niego ciał stałych

- musi posiadać uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-węglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorą olejową z możliwością kontroli szczelności,

- izolacja zdjęta z żył przewodu zasilającego oraz zalana żywicą i zabudowana w złączu kablowym co zapewni długoletnią szczelność,

Niezbędne wyposażenie sterownicy do zasilania i sterowania przydomowej przepompowni ścieków:

- obudowa z tworzywa wysoko udarowego, IP66, zamek patentowy, na cokole metalowym do postawienia na fundamencie betonowym,

- wyłącznik główny

- sterowanie pompą: ręczne lub automatyczne

- rozruch bezpośredni pompy

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe pompy,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- lampka migająca alarmu na obudowie sterownicy,

- wyłącznik różnicowo-prądowy

- sterowanie automatyczne za pomocą  hydrostatycznych czujników poziomu

- fundament betonowy

- przepompownie przydomowe zasilanie będą kablem typu YKY

- z istniejących rozdzielni budynków,

- kabel ułożyć w rurze osłonowej,

- linie kablową zinwentaryzować geodezyjnie,

- przekrój kabla uzgodnić z inspektorem nadzoru robót elektrycznych,

- instalację wewnętrzną w budynku przystosować do przyłączenia

przepompowni,

- punkt PEN rozdzielni budynków uziemić (Ru≤10Ω),

Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. Do do zabudowy na ścianie budynku lub na stojaku metalowym.

W przypadku zastosowania przydomowej przepompowni zastosować przyłącza o średnicy DZ 40

2.Zmienia się również zapis:

jest:

Uwagi dotyczące sieci:

- Jednolitość materiałowa – niedopuszczalne zastosowanie rur od jednego producenta a np. studzienek lub kształtek od innego.

- Atesty, certyfikaty i dopuszczenia na zastosowane materiały.

- Zakaz zmiany średnic rurociągów.

otrzymuje brzmienie:

Uwagi dotyczące sieci:

1.	Jednolitość materiałowa – niedopuszczalne zastosowanie rur od jednego producenta a np. studzienek lub kształtek od innego.

2.	Atesty, certyfikaty i dopuszczenia na zastosowane materiały.

3.	Zakaz zmiany średnic rurociągów. (oprócz średnic przyłączy – w przypadku zastosowania przydomowych przepompowni zastosować przyłącza o średnicy DZ 40)

Pozostałe zapisy specyfikacji i ogłoszenia – bez zmian.

Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączona do specyfikacji będzie stanowić integralna jej część.