Fabianki 19.02.2018 r.

RI.271.1.2.2017-odp2

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego  pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny”:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Szpetal Górny”

Pytanie nr. 1

Czy Zakład Komunalny posiada system monitoringu radiowego na który powołuje się    projektant w opisie sterowania komory zasuw ?

Pytanie nr. 2

Proszę o załączenie do SIWZ projektu komory zasuw wraz z projektem automatyki i sterowania zasuw w komorze rozdzielczej. Proszę określić również warunki i sposób zasilania elektrycznego urządzeń w komorze rozdzielczej.

Pytanie nr. 3

W opisie projektu kanalizacji sanitarnej projektant powołuje się na „odrębne opracowania projektowe” dotyczące przyłączy sanitarnych. Proszę o ich załączenie do SIWZ.

Pytanie nr. 4

Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną ?. Jeśli tak to proszę o jej załączenie do SIWZ.

Pytanie nr. 5

Proszę o określenie czy przyłącza grawitacyjne należy wykonać do granicy działki czy do pierwszej studzienki na posesji.

Pytanie nr. 6

W projekcie brak jest opisu wykonania przyłączy energetycznych do przepompowni przydomowych. Proszę uzupełnić opis sposobu zasilania i miejsca podłączenia przepompowni przydomowych.

Pytanie nr. 7

W projekcie zagospodarowania projektowane przyłącza kanalizacji tłocznej opisane w legendzie rysunku są z rur PE Dz 32, na rozwinięciach z rur PE Dz 90 ?. Proszę o jednoznaczne określenie średnic przyłączy. ( np. odnoga rurociągu tłocznego w ul. Polną )

Pytanie nr. 8

Czym zakończyć przyłącza ciśnieniowe nie zakończone przepompownią przydomową ?

Pytanie nr. 9

W projekcie brak jest szczegółowego opisu budowy przepompowni przydomowych. Wg załączonego schematu przepompowni nie wynika, z czego jest obudowa przepompowni, jej średnica, wysokość, itp. Proszę o załączenie szczegółowego opisu przepompowni przydomowych

Pytanie nr. 10

Na terenie Gminy Fabianki przepompownie przydomowe wyposażone są w pompy wyporowe. W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamontowanie przepompowni przydomowych na pompach wyporowych zamiast wirowych ?

Szczegółowy opis proponowanych  przepompowni przydomowych

Przepompownie przydomowe stanowią kompletny obiekt składający się z

1. Studzienki przepompowni wyposażeniem

2. Instalacji tłocznej

3. Pompy wyporowej

4. Układu sterowania

1. Zbiornik przydomowej przepompowni ścieków do kanalizacji ciśnieniowej o średnicy wew. 800 mm i  głębokości 2000 – 2300 mm

- Zbiornik wykonany z PEHD jako monolityczny bez używania procesu zgrzewania elementów  zapewnia całkowitą szczelność i odporność na agresywne ścieki.

- Zbiornik posiada gładkie ścianki wewnętrzne na całej powierzchni i zaokrąglony kształt dna, co zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje retencję martwą. Konstrukcja zbiornika zabezpiecza go  przed wypłynięciem i deformacją przy poziomie wody gruntowej równej z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym), co potwierdzone jest stosownymi obliczeniami .

- Zbiornik posiada szczelny dopływ DN 150 na specjalną uszczelkę wargową, zapewniającą 100% szczelność połączenia rury dopływowej z zbiornikiem.

- Średnica zbiornika 800 mm umożliwia wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku .

- Całkowita retencja zbiornika 500 l umożliwia korzystanie z kanalizacji przez ok. 2 dni bez włączania pompy. Retencja czynna zbiornika (między poziomem załączenia i wyłączenia pompy) 75 l  zapewnia co najmniej czterokrotną wymianę ścieków w zbiorniku w ciągu doby, co zapobiega sedymentacji i przykrym zapachom.

- Bardzo mała strefa martwa dzięki nisko osadzonej pompie przy zaokrąglonym kształcie dna zbiornika oraz pracy z wynurzonym silnikiem minimalizuje niebezpieczeństwo sedymentacji ścieków.

2. Wyposażenie zbiornika

- Orurowanie z  PP  DN40 odporne na korozje i ścieranie.

- Armatura zwrotna  zabezpieczona  przed korozją zapewnia całkowitą szczelność nawet przy niewielkiej różnicy ciśnień. Zasuwa odcinająca z PP  (odporna na korozję) z wolnym przelotem  zapewnia 100% szczelność przy zamknięciu.

3. Pompa wyporowa  z nożem tnącym pracująca w kanalizacji ciśnieniowej

- Zastosowanie: pompa zatapialna z nożem tnącym przeznaczona do tłoczenia ścieków komunalnych zawierających fekalia z budynków mieszkalnych.

- Nominalne parametry pracy pompy:

Qp = 0,7 l/s,

Hpm = 65  m sł. w.

- Prędkość obrotowa silnika: 2 810 1/min.,

- Moc nominalna silnika : 1,1 kW; 50 Hz/400V/ (lub 1,5kW; 50Hz/230V) IP58/F,

- Sprawność energetyczna pompy :  65% w ww. punkcie pracy

- Silnik w wykonaniu wersja „mokra” izolacja PVC do 60 st. C

- Wał silnika wyposażony w uszczelniacze gumowe typu „simmering” z dwoma łożyskami od strony noża tnącego

- Rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP.

- Silnik trójfazowy (tzw. mokry) asynchroniczny 3 – 400 V 50 Hz, (lub jednofazowy – tzw. mokry - asynchroniczny 1 – 230 V 50 HZ) stopień ochrony IP 58; kabel długości 10m (lub 15m)

- Konstrukcja:

- zatapialny blok zespołu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej

- obudowa silnika ze stali nierdzewnej,

- rurociągi z PP dn 40 mm

- zawór zwrotny kulowy PVCU 1¼"

- zawór odcinający kulowy  z PP dn 32 mm

- Ciężar całego zespołu pompowego nie przekracza 30 kg.

g)  Minimalny poziom ścieków 45 cm

4. Sterowanie pompownią pracującą w kanalizacji ciśnieniowej

- Sterowanie poziomem ścieków w zbiorniku za pomocą trzech pływaków - czujników poziomu

- Ustawienia poziomu załączeń pompy i innych parametrów odbywa się z poziomu szafy sterującej.

- Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrią faz.

- Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przeciążeniem.

- Sterowanie posiada moduł sterujący umożliwiający odczyt:

I. stanu pracy

II. stanów awaryjnych

- Sterowanie posiada alarmowy sygnał świetlny ( czerwona lampka)

- Możliwe dodatkowe wyposażenie (opcjonalnie)

Pytanie 11.

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Pytanie 12.

Prosimy o udostepnienie punktów pracy pomp wraz z mocami dla poszczególnych obiektów tłoczni przydomowych zgodnie z dokumentacja projektową.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia, że:

ad. 1

Zakład nie ma systemu monitoringu radiowego. Zakład ma system powiadamiania sms. w celu ujednolicenia całego systemu zadecydowana, aby również to zadanie było objęte takim samym systemem, co zostało opisane w § 3 siwz.

ad. 2

Projektowana komora zasuw żelbetowa Ø 2000 wyposażona będzie w zestaw trzech zasuw odcinających połączonych z automatyką istniejącej tłoczni ścieków zlokalizowanej w Nasiegniewie. Sygnał z projektowanych zasuw będzie przekazywany drogą radiową. Układ trzech zasuw ma za zadanie przełączać system zasuw co 5 takt pracy pomp w istniejącej tłoczni ścieków, umożliwiając skierowanie ścieków do Fabianek istniejącą siecią kanalizacji tłocznej Ø160.  Zasuwy wyposażyć w  napędy wieloobiektowe i do automatyzacji zasuw i zasuw.

ad. 3

Dokumentacja projektowa dot. przyłączy jest zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, w miejscu zamieszczenia siwz i ogłoszenia o zamówieniu. Przyłącza sanitarne zostały dołączone do

ad. 4

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

ad. 5

Przyłącza należy wykonać (tak jak pokazuje dokumentacja projektowa) do pierwszej studzienki (od strony budynku) na posesji. Zgodnie z projektem (budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej) występują również przyłącza, które należy wykonać do granicy działki.

ad. 6

Miejsce podłączenia należy ustalić z użytkownikiem. Przyjąć średnią długość przewodu 10 m.

ad. 7

Przyłącza tłoczne w przypadku zastosowania tłoczni przydomowych powinny mieć średnicę DZ 90, a w przypadku zastosowania przydomowych przepompowni – średnicę DZ 40. (nie dotyczy przyłącza nr Pt 1-31, które w każdym wypadku posiada średnicę DZ 90).

ad. 8

Przyłącza należy zaślepić  za pomocą zasuwy z obudową.

ad. 9

Szczegółowy opis znajduje się na rys. nr 6, który jest zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego, w miejscu zamieszczenia siwz i ogłoszenia.

ad. 10

Odpowiedzią będzie modyfikacja nr 2 do siwz i ogłoszenia.

ad. 11

studnie DN 1000 zastosować  betonowe lub żelbetowe.

ad. 12

Wszystkie przydomowe tłocznie ścieków zostały dobrane dla takich samych parametrów – parametry zostały wskazane w odpowiedzi nr 1 do siwz.

Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcy, który wystąpił z zapytaniem i wykonawcom którym Zamawiający przekazał specyfikację oraz umieszczone na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączone do specyfikacji będą stanowić integralna jej część.