Fabianki,  26.02.2018 r.

RI.271.1.2.2018-M6

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu- dla zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny”, wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się zapis § 13. siwz w następujący sposób:

jest:

Zasady oceny kryterium „okres gwarancji”

W przypadku kryterium „okres gwarancji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

G = (okres zwiększenia gwarancji oferty ocenianej/najdłuższy okres zwiększenia gwarancji) x 10 pkt.

otrzymuje brzmienie:

Zasady oceny kryterium „okres gwarancji”

W przypadku kryterium „okres gwarancji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

G = (okres zwiększenia gwarancji oferty ocenianej/najdłuższy okres zwiększenia gwarancji) x 40 pkt.

- zmienia się odpowiedź na pytanie nr 2 (odpowiedzi z dnia 19.02.2018 r.) w następujący sposób:

jest:

Projektowana komora zasuw żelbetowa Ø 2000 wyposażona będzie w zestaw trzech zasuw odcinających połączonych z automatyką istniejącej tłoczni ścieków zlokalizowanej w Nasiegniewie. Sygnał z projektowanych zasuw będzie przekazywany drogą radiową. Układ trzech zasuw ma za zadanie przełączać system zasuw co 5 takt pracy pomp w istniejącej tłoczni ścieków, umożliwiając skierowanie ścieków do Fabianek istniejącą siecią kanalizacji tłocznej Ø160.  Zasuwy wyposażyć w  napędy wieloobiektowe i do automatyzacji zasuw i zasuw.

otrzymuje brzmienie:

Zasada działania komory zasuw.

Ścieki będą kierowane do komory zasuw z miejscowości Nasiegniewo gdzie będą przekierowywane w zależności od ilości przepływu w kierunku Fabianek lub w kierunku Szpetala Górnego.

Układ sterujący będzie oparty na przepływomierzu zainstalowanym na przewodzie dolotowym z Nasiegniewa. Z przepływomierza będzie wychodził sygnał ( po osiągnięciu wymaganego przepływu) do dwóch zasuw wyposażonych w automatyczny system sterowania umożliwiający zamykanie i otwieranie danego odcinka w celu przepłukania sieci kanalizacji sanitarnej. Szafka sterownicza zostanie zamontowana na zewnątrz komory wyniesiona ponad teren na konstrukcji stalowej posadowionej w fundamencie. W sytuacji awaryjnej przepływ będzie realizowany za pomocą obejścia kierującego ścieki w stronę Fabianek lub Szpetala Górnego.

W załączeniu rysunek.

Układ sterowania komorą zasuw ma mieć zapewnione sterowanie lokalne za pomocą przycisków umieszczonych wewnątrz szafki sterowniczej oraz sterowanie zdalne za pomocą sygnałów (impulsów załącz/wyłącz) przekazywanych z systemu nadzoru i monitoringu przy wykorzystaniu modułu telemetrycznego GPRS zasilanego poprzez zasilacz buforowy wyposażony w akumulatory podtrzymujące zasilanie.

Zwrotnie do systemu wizualizacji będą przesyłane sygnały:

- gotowość układ do zdalnego sterowania,

- zaniku napięcia zasilającego szafkę sterowniczą,

- zaniku napięcia zasilającego modułu telemetrycznego,

- otwarcia i zamknięcia zasuw,

- awarii zasuw,

- parametrów pracy przepływomierza,

- awarii przepływomierza,

- W § 3 siwz oraz w pkt. II.4) ogłoszenia o zamówieniu dodaje się następujący zapis:

Zasada działania komory zasuw.

Ścieki będą kierowane do komory zasuw z miejscowości Nasiegniewo gdzie będą przekierowywane w zależności od ilości przepływu w kierunku Fabianek lub w kierunku Szpetala Górnego.

Układ sterujący będzie oparty na przepływomierzu zainstalowanym na przewodzie dolotowym z Nasiegniewa. Z przepływomierza będzie wychodził sygnał ( po osiągnięciu wymaganego przepływu) do dwóch zasuw wyposażonych w automatyczny system sterowania umożliwiający zamykanie i otwieranie danego odcinka w celu przepłukania sieci kanalizacji sanitarnej. Szafka sterownicza zostanie zamontowana na zewnątrz komory wyniesiona ponad teren na konstrukcji stalowej posadowionej w fundamencie. W sytuacji awaryjnej przepływ będzie realizowany za pomocą obejścia kierującego ścieki w stronę Fabianek lub Szpetala Górnego.

Układ sterowania komorą zasuw ma mieć zapewnione sterowanie lokalne za pomocą przycisków umieszczonych wewnątrz szafki sterowniczej oraz sterowanie zdalne za pomocą sygnałów (impulsów załącz/wyłącz) przekazywanych z systemu nadzoru i monitoringu przy wykorzystaniu modułu telemetrycznego GPRS zasilanego poprzez zasilacz buforowy wyposażony w akumulatory podtrzymujące zasilanie.

Zwrotnie do systemu wizualizacji będą przesyłane sygnały:

- gotowość układ do zdalnego sterowania,

- zaniku napięcia zasilającego szafkę sterowniczą,

- zaniku napięcia zasilającego modułu telemetrycznego,

- otwarcia i zamknięcia zasuw,

- awarii zasuw,

- parametrów pracy przepływomierza,

- awarii przepływomierza,

Pozostałe zapisy specyfikacji i ogłoszenia – bez zmian.

Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączona do specyfikacji będzie stanowić integralna jej część.