Fabianki 26.02.2018 r.

RI.271.1.2.2017-odp3

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego  pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny”:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Szpetal Górny”

Pytanie 1.

Czy szafa sterownicza przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Nasiegniewo, z którą ma zostać połączona komunikacyjnie komora zasuw posiada niezbędne urządzenia do transmisji sygnałów sterujących armaturą odcinającą? Jeśli nie, to czy przewidzieć wymianę rozdzielni sterowniczej dla powyższej przepompowni?

Pytanie 2.

Czy do komunikacji komory zasuw z przepompownią ścieków w miejscowości Nasiegniewo można wykorzystać transmisję sieci telefonii komórkowej GSM?

Pytanie 3.

Czy komora zasuw ma być objęta systemem monitoringu? Położenie zasuw, obecność zasilania itp.?

Pytanie 4.

Czy komora zasuw powinna posiadać odwodnienie, jeśli tak to jakie czy powinna być wentylacja, z czego ma być wykonana pokrywa włazu ?

Pytanie 5.

Proszę określić długość przyłącza energetycznego od złącza do komory zasuw.

Pytanie 6.

Kto przejmie gwarancję i w jakim zakresie, na nowo wybudowany odcinek chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Płockiej ?

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia, że:

ad. 1,2,3,4

Zasada działania komory zasuw.

Ścieki będą kierowane do komory zasuw z miejscowości Nasiegniewo gdzie będą przekierowywane w zależności od ilości przepływu w kierunku Fabianek lub w kierunku Szpetala Górnego.

Układ sterujący będzie oparty na przepływomierzu zainstalowanym na przewodzie dolotowym z Nasiegniewa. Z przepływomierza będzie wychodził sygnał ( po osiągnięciu wymaganego przepływu) do dwóch zasuw wyposażonych w automatyczny system sterowania umożliwiający zamykanie i otwieranie danego odcinka w celu przepłukania sieci kanalizacji sanitarnej. Szafka sterownicza zostanie zamontowana na zewnątrz komory wyniesiona ponad teren na konstrukcji stalowej posadowionej w fundamencie. W sytuacji awaryjnej przepływ będzie realizowany za pomocą obejścia kierującego ścieki w stronę Fabianek lub Szpetala Górnego.

W załączeniu rysunek.

Układ sterowania komorą zasuw ma mieć zapewnione sterowanie lokalne za pomocą przycisków umieszczonych wewnątrz szafki sterowniczej oraz sterowanie zdalne za pomocą sygnałów (impulsów załącz/wyłącz) przekazywanych z systemu nadzoru i monitoringu przy wykorzystaniu modułu telemetrycznego GPRS zasilanego poprzez zasilacz buforowy wyposażony w akumulatory podtrzymujące zasilanie.

Zwrotnie do systemu wizualizacji będą przesyłane sygnały:

- gotowość układ do zdalnego sterowania,

- zaniku napięcia zasilającego szafkę sterowniczą,

- zaniku napięcia zasilającego modułu telemetrycznego,

- otwarcia i zamknięcia zasuw,

- awarii zasuw,

- parametrów pracy przepływomierza,

- awarii przepływomierza,

Ad. 5

Należy przyjąć 10 mb

Ad. 6

Gwarancja wykonawcy dotyczy tylko zakresu wykonywanych przez siebie robót. Teren, na którym prowadzone będą prace oraz tereny przyległe, wykorzystywane podczas prowadzenia prac będący w zakresie niniejszego zamówienia – należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcy, który wystąpił z zapytaniem i wykonawcom którym Zamawiający przekazał specyfikację oraz umieszczone na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączone do specyfikacji będą stanowić integralna jej część.