Fabianki 07.08.2018 r.

RI.272.10.2018 – odp2

Adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego  pn.: „Czysta energia w gminie Fabianki – Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”:

- Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót na podstawie protokołów częściowych zaangażowania robót także dla Części II?

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia, że:

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe tylko dla cz. III

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o mocy powyżej 260+5% z takim doborem ilości paneli, aby odpowiadała ona planowanej mocy instalacji

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia, że:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o wyższej mocy niż 260 Wp, z zastrzeżeniem że łączna moc po stronie DC danej instalacji nie może być niższa jak przewidziana w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu wytrzymałości na obciążenia statyczne dla paneli fotowoltaicznych wynoszącej 8000 Pa. Według powszechnie stosowanej normy PN-EN 61730 wymaganym poziomem wytrzymałości  jest 5 400 Pa i zdecydowana większość paneli fotowoltaicznych charakteryzuje się taką wytrzymałością. Panele o wytrzymałości 8000 Pa stosowane są w ekstremalnych warunkach (np. III strefa obciążenia śniegiem) i stosowanie ich w przedmiotowej inwestycji wydaje się nieuzasadnione i stanowi jedynie zwiększenie kosztu inwestycji. Wobec powyższego zwracamy się o zmianę poziomu wytrzymałości na 5400 Pa

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia, że:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o wytrzymałości na obciążenia statyczne min. 5400 Pa.